## Hardware Tests
No | Fitur | Skenario | Prasyarat | Langkah Uji | Data Uji | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Status
1 | Booting Perangkat | Power-on & boot stabil | PSU sesuai, wiring benar | Nyalakan perangkat, amati 3–5 menit | Cold boot | Boot sukses tanpa restart loop; masuk mode normal
2 | Proteksi Sistem | Watchdog (WDT) tetap aman | Firmware aktif | Buat kondisi beban tinggi, amati | Stress 5–10 menit | Tidak hang; jika hang, recovery berjalan dan sistem kembali normal
3 | Konektivitas | WiFi connect | SSID/password benar | Nyalakan, tunggu konek WiFi | SSID valid | Tersambung WiFi; jika gagal, retry sampai konek
4 | Konektivitas | WiFi auto reconnect | WiFi terhubung | Matikan AP 1–2 menit, hidupkan lagi | AP off/on | Reconnect otomatis tanpa reboot
5 | Konektivitas | MQTT connect | Broker aktif, kredensial valid | Nyalakan, pantau koneksi MQTT | Broker reachable | MQTT connect sukses; status online terlihat di broker
6 | Konektivitas | MQTT auto reconnect | MQTT terhubung | Matikan broker 1–2 menit, hidupkan | Broker off/on | Reconnect otomatis; publish lanjut normal
7 | Waktu & Jadwal | Sinkronisasi waktu | Internet/NTP tersedia (jika dipakai) | Nyalakan, cek waktu sistem | Setelah boot | Waktu valid; jadwal mengikuti waktu benar
8 | Komunikasi RS485 | Modbus stabil | Semua slave Modbus terpasang | Jalankan sistem normal 10 menit | Normal traffic | Tidak ada timeout beruntun; retry menangani error sporadis
9 | Komunikasi RS485 | Handling Modbus timeout | Modbus aktif | Putus RS485 salah satu slave, lalu sambung lagi | Kabel putus 2–5 menit | Error terdeteksi; sistem tetap hidup; pulih setelah tersambung
10 | Sensor Level | Ultrasonic valid range | Sensor terpasang | Baca saat level berubah | Level rendah/tinggi | Nilai cm masuk akal; out-of-range ditolak/invalid
11 | Sensor Level | Ultrasonic noise/spike | Sensor terpasang | Buat gangguan (riak/halangan), amati | Spike sesaat | Tidak memicu aksi berbahaya; kembali stabil
12 | Sensor Tekanan | Pembacaan pressure stabil | Sensor terpasang | Amati nilai saat pompa off→on | Transisi off→on | Nilai berubah wajar; smoothing tidak merusak pembacaan
13 | Sensor Tekanan | Pressure fault | Sensor terpasang | Lepas sensor / buat nilai abnormal | 0 / ekstrem | Fault terdeteksi; tidak memaksa kontrol berbahaya
14 | Sensor Flow | Akurasi debit/volume | Flow meter terpasang | Alirkan air, bandingkan alat ukur | 5–10 L | Pembacaan sesuai toleransi
15 | Sensor Flow | Deteksi flow=0 | Flow meter terpasang | Pompa on tapi aliran dihentikan | No-flow | No-flow terdeteksi; proteksi stall/timeout aktif bila disyaratkan
16 | Sensor EC | Pembacaan EC | Sensor EC terpasang | Uji dengan larutan standar | Larutan standar | Nilai EC sesuai toleransi; stabil setelah settling
17 | Sensor EC | EC fault/disconnect | Sensor EC terpasang | Putus sensor/komunikasi | Disconnect | Error terdeteksi; kontrol terkait tidak “liar”
18 | Aktuator Valve | Valve OPEN | Relay & valve terpasang | Perintah buka valve, cek fisik & status | Valve 1 OPEN | Valve membuka; status sistem update benar
19 | Aktuator Valve | Valve CLOSE | Relay & valve terpasang | Perintah tutup valve | Valve 1 CLOSE | Valve menutup; status sistem update benar
20 | Aktuator Valve | Anti-konflik coil | Relay terpasang | Uji skenario coil open & close konflik | Konflik coil | Konflik terdeteksi; coil dimatikan; status gagal/safety
21 | Aktuator Valve | Switching multi-valve | Banyak valve terpasang | Buka/tutup antar valve berurutan cepat | Urutan cepat | Tidak nyangkut; tidak konflik; jeda cukup
22 | Aktuator Pompa/VFD | Set frekuensi VFD | VFD terhubung | Set beberapa frekuensi, ukur indikator VFD | 10/25/50 Hz | VFD mengikuti setpoint dalam toleransi; tidak melebihi batas
23 | Aktuator Pompa/VFD | Update frekuensi cepat | VFD terhubung | Ubah setpoint naik/turun cepat | 10↔40 Hz | Perubahan aman; sistem stabil; nilai akhir benar
24 | Mode Operasi | Manual control (jika ada) | MQTT/HMI tersedia | Aktifkan manual, kontrol valve/pompa | Manual command | Aktuator mengikuti perintah; tidak dioverride scheduler
25 | Mode Operasi | Auto (scheduler) start | Jadwal sudah diset | Aktifkan auto, tunggu waktu start | Start time valid | Siklus mulai sesuai jadwal (valve/pompa/VFD)
26 | Mode Operasi | Auto stop sesuai target/durasi | Auto aktif | Jalankan 1 siklus penuh | Durasi/target X | Setelah tercapai, pompa off & valve ditutup sesuai aturan
27 | Proteksi Proses | Stall/timeout irigasi | Auto aktif | Buat kondisi macet (flow 0 / tekanan abnormal) | Stall | Sistem menghentikan proses & masuk kondisi aman
28 | Fail-safe | Sensor gagal beruntun | Sensor dibuat gagal | Putus sensor sampai ambang error | Consecutive error | Masuk kondisi aman (stop pump/stop dosing sesuai desain)
29 | Telemetri | Publish data MQTT | MQTT aktif | Pantau topik saat operasi | 5–10 menit | Data sensor/aktuator terpublish periodik & konsisten
30 | Kontrol Jarak Jauh | Command MQTT ke aktuator | MQTT aktif | Kirim command buka/tutup valve, set VFD | Command valid | Command dieksekusi; feedback status/ack muncul
31 | Keandalan | Recovery power loss | Sistem sedang jalan | Cabut power lalu nyalakan lagi | Power loss | Boot normal; kembali ke state aman lalu lanjut sesuai mode
32 | Performa | Beban maksimum normal | Semua modul terpasang | Operasikan sensor polling + MQTT + kontrol bersamaan | Worst-case normal | Tidak reset; latensi masih wajar; tidak backlog ekstrem